## Опр-е уровня потерь 887
Таблица 1. Определение величины и уровня потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации
АО "Воронежсинтезкаучук"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | Ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Базовый период (2018 год)
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | тыс. кВт ч | 51797.05 | 0 | 0 | 49455.51 | 2341.54
из сетей ФСК | тыс. кВт ч | 0
от генерирующих компаний и блок-станций | тыс. кВт ч | 1374.66 |  |  | 1374.66
от смежных сетевых организаций | тыс. кВт ч | 50422.39 |  |  | 48080.85 | 2341.54
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | тыс. кВт ч | 0
Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВт ч | 51797.05 | 0 | 0 | 49455.51 | 2341.54
Фактические потери электроэнергии | тыс. кВт ч | 2506.9772 |  |  | 2393.6467 | 113.3305
| % | 4.84 | 0 | 0 | 4.84 | 4.84
Сумма номинальных мощностей силовых трансформаторов | МВ·А | 241 |  |  | 241
Протяженность линий (воздушных и кабельных) электропередачи в одноцепном выражении | км | 65.1 |  |  | 61.1 | 4
в том числе протяженность воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении | км | 0
Отношение отпуска электроэнергии в сеть к суммарной протяженности | тыс. кВт·ч/км |  | 0 | 0 | 809.4191 | 585.385
Отношение отпуска электроэнергии в сеть к суммарной протяженности к суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов | тыс. кВт·ч/МВ·А |  | 0 | 0 | 205.2096
Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении (доля ВЛ) | % |  | 0 | 0 | 0 | 0
Норматив потерь электроэнергии по приказу Минэнерго России от 2609.2017 № 887 | % |  | 0 | 0 | 6.17 | 10.49
Минимальное значение из норматива потерь и фактичских потерь электрической энергии (n) | % |  | 0 | 0 | 4.84 | 4.84
Плановый отпуск электрической энергии в сеть | тыс. кВт ч | 57112.24
Величина потерь электрической энергии | тыс. кВт ч | 2764.2324
Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям (N) |  | 4.84
Примечание:
Данные о поступлении в сеть в базовом периоде принимаются в соответствии с отчетной формой № 46-ЭЭ (передача)

## Приказ МЭ от 26.09.2017 №887
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэнерго России
от «26» сентября 2017 г. № 887
НОРМАТИВЫ
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Отпуск электрической энергии в электрическую сеть/суммарная протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс. кВт·ч/км | Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс. кВт·ч/МВ·А | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Высокое напряжение
3500 и менее | 2 000 и менее | 5.02
3500 и менее | более 2 000 | 4.75
более 3500 | 2 000 и менее | 3.33
более 3500 | более 2 000 | 2.3
Среднее первое напряжение
700 и менее | 2 000 и менее | 5.77
700 и менее | более 2 000 | 4.96
более 700 | 2 000 и менее | 5.45
более 700 | более 2 000 | 4.07
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс. кВт·ч/МВ·А | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Среднее второе напряжение
более 30 | 2 000 и менее | 8.49
более 30 | более 2 000 | 7.36
30 и менее | 2 000 и менее | 6.17
30 и менее | более 2 000 | 6.08
Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % |  | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, %
Низкое напряжение
более 30 |  | 13.49
30 и менее |  | 10.49

## Справка по НПА
ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
40(1). Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации в процентах от величины суммарного отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов определяется по формуле:
,
где:
i - уровень напряжения;
WОСi - величина отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации за последний истекший год по соответствующему уровню напряжения за вычетом объема переданной электрической энергии потребителям, непосредственно подключенным к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, переданным в аренду территориальным сетевым организациям, и объема переданной электрической энергии потребителям, непосредственно подключенным к шинам трансформаторных подстанций на соответствующем уровне напряжения (тыс. кВт·ч);
WОСсумм - величина суммарного отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации за последний истекший год за вычетом объема переданной электрической энергии потребителям, непосредственно подключенным к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, переданным в аренду территориальным сетевым организациям (тыс. кВт·ч);
ni - минимальное значение из норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям для соответствующей группы территориальных сетевых организаций на соответствующем уровне напряжения, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня фактических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации на соответствующем уровне напряжения за последний истекший год.
Минимальное значение из норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям для соответствующей группы территориальных сетевых организаций на соответствующем уровне напряжения, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня фактических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации на соответствующем уровне напряжения за последний истекший год определяется по формуле:
где:
- величина фактических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации за последний истекший год по соответствующему уровню напряжения (тыс. кВт·ч);
- норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций на соответствующем уровне напряжения, утвержденный Министерством энергетики Российской Федерации, для j-ой группы территориальных сетевых организаций, определяемой по данным за последний истекший год.
Величина потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций определяется как произведение уровня потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям и величины планового отпуска электрической энергии в сеть, рассчитанной в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Федеральной антимонопольной службой, за вычетом объема переданной электрической энергии потребителям, непосредственно подключенным к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, переданным в аренду территориальным сетевым организациям.
Для территориальных сетевых организаций, осуществляющих передачу электрической энергии сторонним потребителям (субабонентам) и для собственного потребления, уровень фактических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на соответствующем уровне напряжения за последний истекший год определяется исходя из отпуска электрической энергии в сеть и величины фактических потерь электрической энергии в отношении сторонних потребителей (субабонентов) за последний истекший год.
п. 40(1) введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.2016 N 1074
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
14. Для территориальных сетевых организаций, которые не используют линии электропередачи для оказания услуг по передаче электрической энергии по уровням напряжения ВН и СН1, применяются нормативы потерь, предусмотренные по уровням напряжения для групп территориальных сетевых организаций с большим значением соотношения величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении.
Для территориальных сетевых организаций, которые не используют линии электропередачи для оказания услуг по передаче электрической энергии по уровню напряжения СН2, применяются нормативы потерь, предусмотренные по уровням напряжения для групп территориальных сетевых организаций с меньшим значением доли протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении.
Для территориальных сетевых организаций, которые не используют трансформаторы для оказания услуг по передаче электрической энергии по уровням напряжения ВН, СН1 и СН2, с целью определения величины потерь электрической энергии применяются нормативы потерь, предусмотренные по уровням напряжения для групп территориальных сетевых организаций с большим значением соотношения величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов.